第二部分

验收意见

- 合肥东镐汽车技术有限公司新能源汽车零部件生产项目竣工环境保护验收工作组意见

2023年1月26日，合肥东镐汽车技术有限公司根据《合肥东镐汽车技术有限公司新能源汽车零部件生产项目竣工环境保护验收监测报告表》并对照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环评[2017]4号），严格依照国家有关法律法规、建设项目竣工环境保护验收技术规范/指南、本项目环境影响评价报告表和审批部门审批决定等要求对本项目进行验收，形成验收意见如下：

- 一、项目建设基本情况

- （一）建设地点、规模、主要建设内容

合肥东镐汽车技术有限公司成立于2015年07月14日，项目位于合肥市长丰县吴山镇百花大道与高岗路交叉口安徽睐格新材料科技有限公司3号厂房，建筑面积为6000平方米，项目建成后，形成年产200万件汽车零部件及300万件丝管蒸发器的生产能力。项目已于2023年6月7日取得长丰县发展改革委员会备案文件，项目代码2306-340121-04-01-752031。项目所在地理坐标为：中心经度：117°5′0.346″，中心纬度32°4′22.857″。

（二）建设过程及环保审批情况

于2023年5月委托安徽梓东环境科技有限公司编制了《新能源汽车零部件生产项目环境影响报告表》，并于2023年9月15日取得合肥市生态环境局的批复文件（环建审〔2023〕3088号）。项目于2023年9月开工建设，2023年10月竣工。2023年10月24日完成排污许可登记，排污许可登记编号：9134010034867994X1001W，后对生产设施进行调试运行。

（三）投资情况

- 总投资12000万元，其中环保投资582万元，占总投资4.85%。

- （四）验收范围

- 本次阶段性验收范围：新能源汽车零部件生产项目的所有主体工程、配套的公辅工程及环保工程。

- 工程变动情况

- 本次项目变动情况为：

| 序号 | 对照《污染影响类建设项目重大变动清单（试行）》环办环评函〔2020〕688号内容 | 环评中情况 | 实际建设情况 | 变更内容 | 对环境的影响 | 是否属于重大变更 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 性质 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 1.建设项目开发、使用功能发生变化的 | 新建 | 新建 | 无 | / | 否 |
| 规模 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 2.生产、处置或储存能力增大30%及以上的。 3.生产、处置或储存能力增大，导致废水第一类污染物排放量增加的。 4.位于环境质量不达标区的建设项目生产、处置或储存能力增大，导致相应污染物排放量增加的（细颗粒物不达标区，相应污染物为二氧化硫、氮氧化物、可吸入颗粒物、挥发性有机物；臭氧不达标区，相应污染物为氮氧化物、挥发性有机物；其他大气、水污染物因子不达标区，相应污染物为超标污染因子）；位于达标区的建设项目生产、处置或储存能力增大，导致污染物排放量增加10%及以上的。 | 年产200万件汽车零部件及300万件丝管蒸发器 | 年产200万件汽车零部件及300万件丝管蒸发器 | 无 | / | 否 |
| 地点 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 5.重新选址；在原厂址附近调整（包括总平面布置变化）导致环境防护距离范围变化且新增敏感点的。 | 合肥市长丰县吴山镇百花大道与高岗路交叉口安徽睐格新材料科技有限公司3号厂房 | 合肥市长丰县吴山镇百花大道与高岗路交叉口安徽睐格新材料科技有限公司3号厂房 | 无 | / | 否 |
| 生产工艺 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 6.新增产品品种或生产工艺（含主要生产装置、设备及配套设施）、主要原辅材料、燃料变化，导致以下情形之一：（1）新增排放污染物种类的（毒性、挥发性降低的除外）；（2）位于环境质量不达标区的建设项目相应污染物排放量增加的；（3）废水第一类污染物排放量增加的；（4）其他污染物排放量增加10%及以上的。 | 汽车零部件分为汽车底盘件及汽车内饰件两种。汽车底盘件直接在外购的半成品工件的基础上进行前处理、电泳、喷塑及喷PVC工序，无需进行机加工处理；汽车内饰件由钢板进行机加工处理后，进行前处理及电泳工序。丝管蒸发器由钢板进行机加工处理后，进行前处理、电泳及喷PVC工序； | 汽车零部件分为汽车底盘件及汽车内饰件两种。汽车底盘件直接在外购的半成品工件的基础上进行前处理、电泳、喷塑及喷PVC工序，无需进行机加工处理；汽车内饰件由钢板进行机加工处理后，进行前处理及电泳工序。丝管蒸发器由钢板进行机加工处理后，进行前处理、电泳及喷PVC工序； | 未增加产污环节工艺 | / | 否 |
| 环境保护措施 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 8.废气、废水污染防治措施变化，导致第6条中所列情形之一（废气无组织排放改为有组织排放、污染防治措施强化或改进的除外）或大气污染物无组织排放量增加10%及以上的。 9.新增废水直接排放口；废水由间接排放改为直接排放；废水直接排放口位置变化，导致不利环境影响加重的。 10.新增废气主要排放口（废气无组织排放改为有组织排放的除外）；主要排放口排气筒高度降低10%及以上的。 11.噪声、土壤或地下水污染防治措施变化，导致不利环境影响加重的。 12.固体废物利用处置方式由委托外单位利用处置改为自行利用处置的（自行利用处置设施单独开展环境影响评价的除外）；固体废物自行处置方式变化，导致不利环境影响加重的。 13.事故废水暂存能力或拦截设施变化，导致环境风险防范能力弱化或降低的。 | 废气： 1、激光切割烟尘经“袋式除尘器”处理后，最终由1根15m排气筒（DA001）有组织排放； 2、焊接烟尘经“袋式除尘器”处理后，最终由1根15m排气筒（DA001）有组织排放； 3、抛丸废气经“袋式除尘器”处理，最终由1根15m排气筒（DA001）有组织排放； 4、喷漆废气中颗粒物经“折流式过滤板+过滤棉”处理，喷漆、喷漆烘干废气（含燃烧废气）采用“水喷淋+纤维除雾+二级活性炭装置”处理，废气最终由1根15m排气筒（DA002）有组织排放； 5、电泳及电泳烘干废气（含燃烧废气）采用“水喷淋+纤维除雾+二级活性炭装置”处理，废气最终由1根15m排气筒（DA002）有组织排放； 6、喷塑烘干废气（含燃烧废气）采用“水喷淋+纤维除雾+二级活性炭装置”处理，废气最终由1根15m排气筒（DA002）有组织排放； 7、喷粉废气经设备自带的“旋风+滤筒”双级粉末回收系统后经脉冲反吹袋式除尘器处理，废气最终由1根15m排气筒（DA003）有组织排放； 热水锅炉采用低氮燃烧器处理，废气最终由15m高排气筒(DA004)排放； 废水： 厂区采取“雨污分流制”，项目区雨水经雨水管道收集后排入市政雨水管网； 项目新建50m3/d的污水处理站，分为“预处理单元”和“综合处理单元”，预处理单元包括：有机含油废水预处理、含氟废水预处理，污水采取分质处理后达标排放。 1、有机含油废水预处理系统：有机废水处理系统设计处理量为10m3/d，采用“混凝+絮凝+隔油沉淀”处理工艺，出水进入综合处理单元； 2、含氟废水预处理系统：废水处理系统处理量为20m3/d，采用“除氟+混凝+絮凝”处理工艺，出水进入综合处理单元； 3、其他生产废水、保洁废水、清下水及生活污水：其他生产废水和保洁废水直接进入综合处理单元，清下水和生活污水直接进入市政污水管网； 4、综合处理单元：设计处理量为50m3/d，采用“水解酸化+厌氧+接触氧化+沉淀”处理工艺。 各类生产废水经预处理、综合污水处理单元处理后与生活污水、清下水混合后达到吴山镇污水处理厂进水水质限值后经总排口排入市政污水管网。进入吴山镇污水处理厂，处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-202)一级A标准排入魏老河。 固废： 项目产生的一般工业固废主要为废边角料、废焊渣、收集的粉尘、纯水制备废过滤材料（过滤RO膜、活性炭）等，收集于一般工业固废暂存场所后定期资源外售。生产过程中的危险废物主要包括废化学包装桶、脱脂槽渣、废油脂、陶化槽渣、电泳漆渣、超滤废过滤材料（滤膜及废滤布）、废过滤板和废过滤棉、废活性炭、废机油、废机油桶、废含油抹布、污泥等收集于危险废物暂存场所后定期送往有资质单位处理或处置。 噪声： 对噪声源采取隔声、减振、吸声、消声等措施。 | 废气： 1、激光切割烟尘、焊接烟尘、抛丸废气经“袋式除尘器”处理，最终由1根15m排气筒（DA001）有组织排放； 2、喷漆废气经“折流式过滤板+过滤棉”预处理后，与喷漆烘干废气（含燃烧废气）、电泳及电泳烘干废气（含燃烧废气）、喷塑烘干废气（含燃烧废气）采用“水喷淋+纤维除雾+二级活性炭装置”处理，废气最终由1根15m排气筒（DA002）有组织排放； 3、喷粉废气经设备自带的“旋风+滤筒”双级粉末回收系统后经脉冲反吹袋式除尘器处理，废气最终由1根15m排气筒（DA003）有组织排放； 4、热水锅炉采用低氮燃烧器处理，废气最终由15m高排气筒(DA002)排放； 废水： 厂区采取“雨污分流制”，项目区雨水经雨水管道收集后排入市政雨水管网； 项目新建50m3/d的污水处理站，分为“预处理单元”和“综合处理单元”，预处理单元包括：有机含油废水预处理、含氟废水预处理，污水采取分质处理后达标排放。 1、有机含油废水预处理系统：有机废水处理系统设计处理量为10m3/d，采用“混凝+絮凝+隔油沉淀”处理工艺，出水进入综合处理单元； 2、含氟废水预处理系统：废水处理系统处理量为20m3/d，采用“除氟+混凝+絮凝”处理工艺，出水进入综合处理单元； 3、其他生产废水、保洁废水、清下水及生活污水：其他生产废水和保洁废水直接进入综合处理单元，清下水和生活污水直接进入市政污水管网； 4、综合处理单元：设计处理量为50m3/d，采用“水解酸化+厌氧+接触氧化+沉淀”处理工艺。 各类生产废水经预处理、综合污水处理单元处理后与生活污水、清下水混合后达到吴山镇污水处理厂进水水质限值后经总排口排入市政污水管网。进入吴山镇污水处理厂，处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-202)一级A标准排入魏老河。 固废： 项目产生的一般工业固废主要为废边角料、废焊渣、收集的粉尘、纯水制备废过滤材料（过滤RO膜、活性炭）等，收集于一般工业固废暂存场所后定期资源外售。生产过程中的危险废物主要包括废化学包装桶、脱脂槽渣、废油脂、陶化槽渣、电泳漆渣、超滤废过滤材料（滤膜及废滤布）、废活性炭、废机油、废机油桶、废含油抹布、污泥、废过滤板和过滤棉等收集于危险废物暂存场所后定期送往有资质单位处理或处置。 噪声： 对噪声源采取隔声、减振、吸声、消声等措施。 | 热水锅炉废气合并排入（DA002）排气筒； | 经监测满足污染物排放限值要求，且未新增污染物排放量 | 否 |

- 根据现场勘查、核实，并对照《污染影响类建设项目重大变动清单（试行）》环办环评函〔2020〕688号内容可知，项目的实际建设内容与环评内容基本一致，本项目无重大变动。

三、环境保护设施落实情况

经现场勘验，按环评文件及批复要求，落实相关污染防治措施如下：

（1）废水

项目废水主要为含氟废水（陶化清槽废水、陶化水洗废水、陶化水洗清槽废水、陶化纯水洗废水及陶化纯水洗清槽废水）、有机废水及含油废水（热水洗废水、预脱脂清槽废水、脱脂清槽废水、电泳清槽废水、模具清洗废水）、综合废水（UF1水洗清槽废水、UF2水洗清槽废水、UF3水洗清槽废水、电泳纯水洗废水、电泳纯水洗清槽废水、保洁废水）及其他废水（生活污水及纯水制备浓水）。

①含氟废水

本项目含氟废水主要涉及陶化清槽废水、陶化水洗废水、陶化水洗清槽废水、陶化纯水洗废水及陶化纯水洗清槽废水。含氟废水设置含氟废水调节池，其中陶化清槽废水浓度较高且属于间歇排放，设置高位水池暂存，逐步混入含氟废水调节池。混合均匀的含氟废水一起进入含氟废水预处理系统，采用“除氟+混凝+絮凝”工艺处理后进入综合污水处理系统。

②有机废水及含油废水

本项目有机废水及含油废水主要涉及热水洗废水、预脱脂清槽废水、脱脂清槽废水、电泳清槽废水、模具清洗废水，高浓度有机废水及含油废水设置有机废水调节池。混合均匀的高浓度有机废水及含油废水一起进入有机废水预处理系统，采用“混凝+絮凝+隔油沉淀”工艺处理后进入综合污水处理系统。

③综合废水

经预处理后的含氟废水及高浓度有机废水及含油废水，与UF1水洗清槽废水、UF2水洗清槽废水、UF3水洗清槽废水、电泳纯水洗废水、电泳纯水洗清槽废水、保洁废水等废水接入综合调节池，混合均匀后一起进入综合废水处理系统，采用“水解酸化池+厌氧池+接触氧化池+沉淀”工艺处理达标后接入市政污水管网。

④其他废水

生活污水经化粪池处理后达标后接入市政污水管网。

纯水制备浓水污染物含量较低，可直接接入市政污水管网。

（2）废气

本项目产生的废气主要为切割烟尘、焊接烟尘、抛丸粉尘、电泳线产生的电泳废气、电泳烘干废气（含燃烧废气）、喷塑线产生的喷粉粉尘、喷塑烘干固化废气（含燃烧废气）、喷PVC线产生的喷漆废气、喷漆烘干固化废气（含燃烧废气）和热水锅炉燃烧废气。

表3-2项目废气产生及处置情况

| 污染工序 | 污染物名称 | 治理措施 | 排气筒高度 | 排气筒编号 | 排气筒类型 | 时间h/a |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 切割、焊接、抛丸 | 颗粒物 | 脉冲袋式除尘器 | 15m | DA001 | 一般排放口 | 2400 |
| 电泳及电泳烘干、喷塑烘干、喷漆及喷漆烘干、固化炉天然气燃烧、热水锅炉 | 非甲烷总烃、颗粒物、二氧化硫、氮氧化物 | 折流式过滤板+过滤棉、水喷淋+纤维除雾+二级活性炭装置、低氮燃烧 | 15m | DA002 | 一般排放口 | 2400 |
| 喷粉 | 颗粒物 | “旋风+滤筒”双级粉末回收系统+脉冲反吹袋式除尘器 | 15m | DA003 | 一般排放口 | 2400 |

①本项目激光切割烟尘、焊接烟尘及抛丸粉尘经1套袋式除尘器处理，最终由1根15m排气筒（DA001）有组织排放；

②喷漆废气、喷漆烘干废气（含燃烧废气）、电泳废气、电泳烘干废气（含燃烧废气）、喷塑烘干废气（含燃烧废气）共用一套“水喷淋+纤维除雾+二级活性炭装置”处理（非甲烷总烃处理效率90%），最终由15m高排气筒(DA002)排放。

③喷粉废气经设备自带的“旋风+滤筒”双级粉末回收系统后通入脉冲反吹袋式除尘器处理，废气最终由1根15m排气筒（DA003）有组织排放；

④热水锅炉天然气燃烧废气采用低氮燃烧工艺，废气经1根15m排气筒（DA002）有组织排放；

（3）噪声

项目噪声主要来源于生产设备运行时产生的机械噪声，经过采用低噪声设备，合理布局、隔声和减振等措施后对周边区域声环境影响很小。

（4）固体废物

项目产生的固废主要包括一般工业固体废物、危险废物以及职工生活垃圾。项目固体废物的产生量及处理措施见下表。

表3项目固体废物产生及处置情况

| 序号 | 废物名称 | 属性 | 代码 | 预测产生量（t/a） | 处置措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废边角料 | 一般工业固废 | - | 100 | 收集于一般工业固废暂存场所后定期资源外售 |
| 2 | 废焊材 |  |  | 0.4 |  |
| 3 | 收集的粉尘 |  |  | 39.21 |  |
| 4 | 过滤树脂 |  |  | 0.6 |  |
| 5 | 废化学包装桶 | 危险废物 | HW49（900-041-49） | 8.9 | 收集于危废暂存场所临时贮存后，统一交由具备危废资质单位外运处置 |
| 6 | 脱脂槽渣 |  | HW17（336-064-17） | 5 |  |
| 7 | 废油脂 |  | HW08（900-210-08） | 0.2 |  |
| 8 | 陶化槽渣 |  | HW17（336-064-17） | 0.043 |  |
| 9 | 电泳漆渣、超滤废过滤材料（滤膜及废滤布） |  | HW12（900-255-12） | 3.9 |  |
| 10 | 废过滤板和过滤棉 |  | HW49（900-041-49） | 1.5 |  |
| 11 | 废机油 |  | HW08（900-214-08） | 0.7 |  |
| 12 | 废机油桶 |  | HW08（900-249-08） | 0.425 |  |
| 13 | 废含油抹布 |  | HW49（900-041-49） | 0.1 |  |
| 14 | 污泥 |  | HW17（336-064-17） | 72.86 |  |
| 15 | 废活性炭 |  | HW49（900-039-49） | 15.5 |  |
| 16 | 生活垃圾 | 生活垃圾 |  | 74.4 | 由环卫部门清运 |

四、环境保护设施调试效果

根据验收监测报告可知：

1、废水

验收监测结果表明：验收监测期间，项目总排口出水水质稳定，各项因子pH、COD、BOD5、氨氮、SS、总氮、总磷、石油类及氟化物日均值监测指标符合本次验收采用的吴山镇污水处理厂的接管标准和《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准。

2、废气

（1）有组织废气

验收监测结果表明：验收监测期间，机加工废气中颗粒物的最大排放浓度为5.9mg/m3，最大排放速率0.103kg/h，颗粒物排放满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中的二级标准排放限值；喷粉废气中颗粒物的最大排放浓度为6.8mg/m3，最大排放速率0.039kg/h，颗粒物排放满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中的二级标准排放限值；涂装废气中颗粒物的最大排放浓度为6.3mg/m3，最大排放速率0.095kg/h，二氧化硫未检出，氮氧化物的最大排放浓度为29mg/m3，最大排放速率0.593kg/h，非甲烷总烃的最大排放浓度为6.65mg/m3，最大排放速率0.23kg/h，喷漆废气中颗粒物、二氧化硫、氮氧化物排放满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表3大气污染物特别排放限值及《合肥市燃气锅炉(设施)低氮改造工作方案》中的相关限值，不高于30mg/m，喷漆废气中非甲烷总烃排放满足《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表二中的排放标准；

（2）无组织废气

验收监测结果表明：验收监测期间，无组织废气中颗粒物、二氧化硫、氮氧化物及非甲烷总烃满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中的无组织废气排放限值，本项目厂界即为厂房外1m，故厂区内挥发性有机物无组织排放满足《挥发性有机物无组织排放控制标准》(GB37822-2019)表A.1中特别排放限值要求。

3、噪声

验收监测结果表明：验收监测期间，厂界四周昼、夜间噪声均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）的3类区标准限值要求。

4、固体废物

生活垃圾、废含油抹布交由环卫部门统一清运；废边角料、废焊渣、收集的粉尘、纯水制备废过滤材料收集后外售物资回收单位；废化学包装桶、脱脂槽渣废油脂、陶化槽渣、电泳滤渣、超滤废过滤材料(滤膜及废滤布)废活性炭、废机油、废机油桶、污泥等危险废物规范贮存，定期交由有资质单位进行处置。

- 五、验收结论

- 本次验收监测工况稳定，环保设施运行正常，项目执行了环境影响评价和“三同时”制度，环境保护手续齐全，在实施过程中基本按照环评文件及批复要求配套建设了相应的环境保护设施，落实了相应的环境保护措施，有组织废气、无组织废气、废水、噪声等主要污染物达标排放，基本符合环境保护验收条件，建议同意该项目通过竣工环境保护验收。

六、后续要求

1、加强生产和环保管理，保证各项污染物长期稳定达标排放，避免污染事故的发生。

2、积极做好生产固废的回收暂存工作，生活垃圾做到日产日清，进一步规范危险废物暂存场所的建设。

3、加强公司的环保建设和监督管理职能，提高工作人员的理论及操作水平、岗位培训，进一步加强环保设施的管理和日常维护，确保各项环保设施正常运行。

七、验收人员信息

本次验收人员信息见新能源汽车零部件生产项目竣工环境保护验收会议签到表。

合肥东镐汽车技术有限公司

2024年3月29日